## 現地検査（新書式）
検査内容のチェックシート
現地検査
申込者 |  | 工事施工場所 |  | 指定工事店名 | 給水装置工事主任技術者氏名
㊞
指定工事業者 |  | 自主検査年月日 |  | 年 月 日
※ 水道事業者 |  | 検査年月日 |  | 年 月 日
※検査年月日は上下水道課にて記入
※太枠のみ指定工事店記入 | [5 empty] | 適〇 | 否×
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  | 業者 | 水道
| 1.分岐部等オフセット |  | ・正確に測定されていること。
| 2.水道メーター、メー |  | ・水道メーターの間隔は適正であるか。また水平に
| ター用止水栓 |  | 取り付けられるようになっていること。
・検針・取り替えに支障がないこと。
屋外の |  |  | ・止水栓の操作に支障がないこと。
検査 |  |  | ・止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
| 3.埋設深さ |  | ・管標識シートは所定の深さが確保されていること。
| 4.管延長 |  | ・竣工図と整合すること。
| 5.きょう、ます類 |  | ・傾きがなく及び設置基準に適合していること。
| 6.止水栓 |  | ・スピンドル位置がボックスの中心にあること。
配管 |  |  | ・延長、給水用具等の位置が竣工図と整合のこと。
・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに
| 1.配管 |  | 直接連結されていないこと。
・水の汚染、破壊、浸食、凍結等に防止するための
適当な処置がなされていること。
・クロスコネクション（交差連結）がなされていないこと。
| 2.接合 |  | ・適切な接合が行われていること。
| 3.管理 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
給水 | 1.給水用具 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
| 2.接続 |  | ・適切な接合が行われていること。
受水槽 | 1.吐水口空間の測定 |  | ・吐水口と越流面等との位置関係の確認をすること。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流しメーター
経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態など
について確認すること。
耐圧検査 |  |  | ・水圧による耐圧検査で漏水及び抜けなどを確認する
こと。
・水圧試験は1.75MPa、1分間以上保持。
・提出書類1.75MPa、1分以上保持した記録用紙の
写し又は写真1部提出。
舗装復旧 |  |  | ・復旧方法が許可条件のとおりであるか。
・提出書類写真2部。
水質の確認 |  |  | ・残留塩素0.10ｍｇ/リットル以上、臭気、味、色、
濁り等異常でないこと。
指 摘 事 項

## 現地検査（新旧）
検査内容のチェックシート
現地検査
申込者 |  | 工事施工場所 |  | 指定工事店名 | 給水装置工事主任技術者氏名
㊞
指定工事業者 |  | 自主検査年月日 |  | 年 月 日
※ 水道事業者 |  | 検査年月日 |  | 年 月 日
※検査年月日は上下水道課にて記入
※太枠のみ指定工事店記入 | [5 empty] | 適〇 | 否×
検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 |  |  | 業者 | 水道
| 1.分岐部等オフセット |  | ・正確に測定されていること。
| 2.水道メーター、メー |  | ・水道メーターの間隔は適正であるか。また水平に
| ター用止水栓 |  | 取り付けられるようになっていること。
・検針・取り替えに支障がないこと。
屋外の |  |  | ・止水栓の操作に支障がないこと。
検査 |  |  | ・止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
| 3.埋設深さ |  | ・管標識シートは所定の深さが確保されていること。
| 4.管延長 |  | ・竣工図と整合すること。
| 5.きょう、ます類 |  | ・傾きがなく及び設置基準に適合していること。
| 6.止水栓 |  | ・スピンドル位置がボックスの中心にあること。
配管 |  |  | ・延長、給水用具等の位置が竣工図と整合のこと。
・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに
| 1.配管 |  | 直接連結されていないこと。
・水の汚染、破壊、浸食、凍結等に防止するための
適当な処置がなされていること。
・クロスコネクション（交差連結）がなされていないこと。
| 2.接合 |  | ・適切な接合が行われていること。
| 3.管理 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
給水 | 1.給水用具 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
| 2.接続 |  | ・適切な接合が行われていること。
受水槽 | 1.吐水口空間の測定 |  | ・吐水口と越流面等との位置関係の確認をすること。
機能検査 |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流しメーター
経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態など
について確認すること。
耐圧検査 |  |  | ・水圧による耐圧検査で漏水及び抜けなどを確認する
こと。
・水圧試験は1.75MPa、1分間以上保持。
・提出書類1.75MPa、1分以上保持した記録用紙の
写し又は写真1部提出。
舗装復旧 |  |  | ・復旧方法が許可条件のとおりであるか。
・提出書類写真2部。
水質の確認 |  |  | ・残留塩素0.10ｍｇ/リットル以上、臭気、味、色、
濁り等以上でないこと。
指 摘 事 項
新
旧
変更箇所